梧州市工人医院神经内科热水系统改造工程工程量需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P空气能热泵系统 | 投标人提供 | 1.常温20℃工况下机组，额定制热量≥18.5KW，额定功率≤4.5KW，额定水流量≥3.3m³/h，最大输入电流≤13A，最高出水温度≥55度，噪声比≤62dB【以第三方国家级检测机构报告为准，投标时提供并盖厂家公章】； 2.压缩机：品牌柔性涡旋式，耐高温105°C以上； 3.循环加热模式，水侧换热器采用品牌套管高效换热器； 4.外壳采用镀锌钢板，具有多重防锈工艺； 5.工作环境温度:-15~46°C； 6.具有时钟记忆、保养提醒、低温防冻提醒、故障报警、3段定时等功能，须提供原厂印刷的彩页说明（网站链接下载或传真扫描件无效）。 | 2台 |  |
| 2 | 双层保温热水箱 | 投标人提供 | 1.规格：容积5吨立式水箱 ； 2.水箱内胆采用SUS304不锈钢板材焊接而成；外胆采用201不锈钢焊接；中间保温层为50mm厚聚氨酯保温。 | １个 |  |
| 3 | 线控器 | 投标人提供 | 采用触摸式液晶显示屏线控器，可设定循环水温及水箱水温、水位，具备故障提醒，投标时提供样品。 | 1套 |  |
| 4 | 机组循环水泵 | 投标人提供 | - 热水型管道泵 Q≥7m³/h，H=≥20m，N≥0.75KW1； - 2.每台循环泵，安装有热保护器确保电机安全，轴封为机械密封，无泄漏，适用用于输送高压水。 | 2台 |  |
| 5 | 供水泵 | 投标人提供 | 1.热水型管道泵Q≥7m³/h，H=≥30m，N≥0.75KW； 2.供水泵安装有热保护器确保电机安全，轴封为机械密封，无泄漏，适用用于输送高压水。 | 1台 |  |
| 6 | 综合电控柜 | 投标人提供 | 1.箱体采用镀铝塑钢板制作，全自动智能控制，开关工作温度-40°C~+70°C； 2.断路器、交流接触器、继电器、时间控制器、温度控制器、液位控制器等均采用国标品牌。 | 1套 |  |
| 7 | 系统运输及安装 |  | - 设备及安装材料运送到采购人指定地点； - 设备基础采用符合国标的槽钢、角钢制作并作防锈处理； - 系统及水电安装应需符合日常使用和维修要求； - 主电源需配备防雷保护器并采用国标品牌的三相五线6平方纯铜电缆从采购人指定位置接入； - 5.安装过程中使用的辅助材料均采用国标品牌。 | 1项 |  |
| 8 | 室内外冷热水管安装 | 投标人提供 | - 1.水源采用国标合格产品从采购方指定位置接入； - 2.室外热水管采用Φ32，内PPR，中间2CM保温棉，外铝箔扎带，安装到采购方指定位置； - 3.室内热水管采用Φ20，内PPR，中间2CM保温棉，外铝箔扎带，安装到采购方指定位置； - 4.回水管安装采用Φ25，内PPR，中间2CM保温棉，外铝箔扎带，安装到采购方指定位置； - 5.室内出水口使用国标热水龙头； - 6.安装辅助材料均使用国标品牌。 | 投标人提供 |  |

二、售后服务要求和质保期服务要求

1.质量保修期为2年，质保期内免费保修。

2.所供设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品，本项目包括设备安装、调试和维护，要求一次性安装完毕，安装完毕后须向用户提供安装图纸及所有资料。双方人员参与验收并形成完整的验收报告。

3.相关调试内容：完成项目所有相关安装、调试工作，所供货设备及器材要求按竞标技术规范要求逐项验收，任何测试须完整通过，否则不给予验收。

4.产品安装调试完毕后，中标人需对采购方技术人员进行技术培训和技术指导。

5. 热泵产品厂家质保修期不得低于2年（以厂家出具针对本项目的售后服务承诺书为准），保修期内设备运行出现故障中标方须免费提供维修服务。保修期外对设备提供终身有偿维修服务。需求表内特别注明的除外。

6.若本批采购的货物发生损坏，中标人应在30分钟内电话服务应答，4个小时内现场维护响应，8小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

三、交货期：中标人应在采购合同签定后15个自然日内交货并完成安装调试

四、交货地点：梧州市工人医院

五、其它要求：

1.现场勘查时间：2018年11月 9日 8：00—12:00   14:30—17:30 ，联系方式：2030900 林工                  。

2.投标文件中应包含：符合工程量需求一览表要求的报价单（盖章）、投标单位营业执照复印件（盖章）、委托书（盖章）、委托人信息（盖章）