医用污水处理消毒粉采购需求

- 主要成分：

消毒粉主要成分为单过硫酸氢钾复合盐(或过硫酸氢钾复合盐)，单过硫酸氢钾复合盐含量最低值不得低于30%（以说明书含量最低值为准）。

- 产品稳定性：

消毒剂≥37℃存放3个月后，单过硫酸氢钾复合盐含量的下降率≦10%；（即满足有效期2年）；

消毒剂≥37℃存放3个月后，有效氯含量的下降率≦10%；（即满足有效期2年）。

- 产品要求：

须满足医院污水处理及消毒的需要，消毒剂投加量应小于10g/吨。出水水质稳定，处理后排放的水质符合GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》的要求，药剂投加后不得出现粪大肠菌群指标超标的情况。

- 提供消毒产品安全评价报告。

- 提供消毒产品生产企业卫生许可证产品检验报告。

- 需提供与消毒粉匹配的自动加药设备，保证24h不间断投药。设备及仪器安装由成交供应商负责，满足现场使用要求。定期安排专业人员对院方加药设备进行现场维保，做好设备维保记录。